## 空预器输入输出端
输入端
序号 | 名 称 | 单位 | 计算公式或数值来源 | 数值 | 输出端
1 | 烟气量 | Nm3/h | 输入 | 29750
2 | 进口烟温 | ℃ | 输入 | 228.5
3 | 出口烟温 | ℃ | 输入 | 89 | 序号 | 名 称 | 单位 | 数值
4 | 空气量 | Nm3/h | 输入 | 31200 | 1 | 烟气流速 | m/s | 8.0008
5 | 进口风温 | ℃ | 输入 | 30 | 2 | 空气流速 | m/s | 9.1617
6 | 出口风温 | ℃ | 输入 | 170 | 3 | 烟气侧雷诺数 |  | 11093.3809
7 | 板片厚度 | m | 输入 | 0.0012 | 4 | 空气侧雷诺数 |  | 13436.1812
8 | 双边内腔鼓胀高度 | m | 输入 | 0.022 | 5 | 空气纵冲修正换热系数 | kcal/m2h℃ | 40.576
9 | 板片高度 | m | 烟气行程方向 | 2.1 | 6 | 烟气横冲换热系数 | kw/m2h℃ | 43.8213
10 | 板片长度 | m | 垂直烟气流向 | 1.6 | 7 | 传热系数 | kcal/m2h℃ | 20.745 | 24.1221
11 | 板片间距 | m | 输入 | 0.048 | 8 | 平均温压 |  | 58.8157
10 | 板片数量 | m | 输入 | 42 | 9 | 空气侧吸热量 | kcal/h | #N/A
11 | 受热面布置组数 | 组 |  | 4 | 10 | 烟气侧放热量 | kcal/h | 1389348.1422
12 | 热有效系数 |  | 考虑灰阻、厚度、水垢因素 | 1 | 11 | 热平衡计算误差 | % | #N/A
[5 empty] | 12 | 热平衡判断 |  | #N/A
[5 empty] | 13 | 总受热面积 | m2 | 1128.96
[5 empty] | 14 | 传热量 | kcal/h | 1377479.4939
[5 empty] | 15 | 计算误差 | % | 0.85426
[5 empty] | 16 | 受热面判断 |  | OK
[5 empty] | 17 | 热量偏差 |  | -0.0086162
Note on E18: Administrator: 综合考虑了烟尘中含灰量等，固体燃料新管0.65
Note on J10: Administrator: 雷诺数不应小于10000

## 烟-气换热器计算
序号 | 名 称 | 符号 | 单位 | 计算公式或数值来源 | 数值
一 | 余热烟气特性参数
1 | 烟气含氧量 | rO2 |  | 设计给定 | 0.06
2 | 烟气含氮量 | rN2 |  | 设计给定 | 0.731
3 | 烟气含水量 | rH2O |  | 设计给定 | 0.08
4 | 烟气含二氧化碳量 | rCO2 |  | 设计给定 | 0.129
5 | 烟气量 | Qy | Nm3/h | 设计给定 | 29750
6 | 进口烟温 | ひ′ | ℃ | 设计给定 | 228.5
7 | 出口烟温 | ひ″ | ℃ | 先假设再校核 | 89
二 | 空气介质特性参数
1 | 空气量 | QK | Nm3/h | 设计给定 | 31200
2 | 空气进口温度 | t' | ℃ | 设计给定 | 30
3 | 空气出口温度 | t″ | ℃ | 先假设再校核 | 170
三 | 烟风热平衡计算 |  |  | 不考虑散热和漏风
1 | 空气进口焓 | i′ | kcal/Nm3 | 依温度查干空气焓值表 | #N/A
2 | 空气出口焓 | i″ | kcal/Nm3 | 依温度查干空气焓值表 | #N/A
3 | 进口烟焓 | I′ | kcal | 依温度查余热烟气焓值表 | 75.8055
4 | 出口烟焓 | I″ | kcal | 依温度查余热烟气焓值表 | 29.1047
5 | 空气侧吸热量 | Qrk | kcal/h | QK*（i″-i′） | #N/A
6 | 烟气侧放热量 | Qry | kcal/h | （I′-I″）*Qy | 1389348.1422
7 | 计算误差 | △Q | % | ¦(Qrk-Qry)/Qry¦×100% | #N/A
8 | 热平衡判断 |  |  | △Q<2% 合格 | #N/A
四 | 板式空预器结构计算
1 | 板片厚度 | t | m | 已知 | 0.0012
2 | 激光焊点节距 | b | m | 已知 | 0.138
3 | 激光焊点焊圈直径 | D | m | 已知 | 0.014
4 | 两点间内腔节距 | s | m | 已知 | 0.23902
5 | 内腔鼓胀高度 | g | m | 已知 | 0.022
| 内长轴 | a1 | m |  | 0.11131
| 内短轴 | b1 | m |  | 0.011
| 外长轴 | a2 | m |  | 0.11251
| 外短轴 | b2 | m |  | 0.0122
6 | 两点间内腔流通面积 | M1 | m2 | 已知给定(内椭圆面积） | 0.0038466
7 | 板片高度 | B | m | 设计给定（烟气行程） | 2.1
8 | 板片长度 | L | m | 设计给定（垂直烟气流向） | 1.6
9 | 板片间距 | J | m | 设计给定 | 0.048
10 | 板片数量 | n | m | 设计给定 | 42
11 | 单板内腔数量 | x | m | B/s | 8.7858
| 单板内腔数量圆整 | x | m |  | 8
12 | 沿内腔侧轴线布点列数 | z2 |  |  | 11.5942
| 轴向布点列数圆整 | z2 |  |  | 11
13 | 内腔空气流通截面积 | f | m2 | n*M*x | 1.2925
14 | 外腔烟气流通截面积 | F | m2 | n*L*（J-g）（乘以某个系数） | 1.6335
15 | 单组实际布置受热面积 | Hd | m2 | 2n*B*L | 282.24
16 | 受热面布置组数 | p | 组 |  | 4
17 | 总受热面积 | H | m2 | P*Hd | 1128.96
18 | Re≤10000烟气侧当量直径 | de | m | 75标准p57（缝隙通道的2倍） | 0.0472
19 | 空气冲刷周界 | U1 | m | 已知给定（内腔椭圆周长） | 0.45223
20 | 空气侧内表面当量直径 | dek | m | 4M1/U1 | 0.034024
21 | 空气外腔截面积 | M2 | m | 已知给定(内腔+厚度的椭圆面积） | 0.0043123
22 | 空气外腔湿周 | U2 | m | 已知给定（内腔+厚度的椭圆外周长） | 0.4583
23 | Re≥10000烟气侧当量直径 | dey | m | 4M2/U2 | 0.037637
五 | 受热面特性计算
1 | 烟气平均烟温 | ひpj | ℃ | (ひ′+ひ″)/2 | 158.75
2 | 烟气流速 | Wy | m/s | Qy*（273+ひpj）/273/F/3600 | 8.0008
3 | 空气平均温度 | tpj | ℃ | (t″+t')/2 | 100
4 | 空气流速 | Wk | m/s | QK*（tpj+273）/273/3600/f | 9.1617
5 | 烟气运动黏度系数 | γy | 106m2/s |  | 2.7145e-05
6 | 烟气导热系数 | λy | 102kcal/(m℃) |  | 0.031357
7 | 烟气普朗特数 | Pry |  |  | 0.68237
8 | 空气运动黏度系数 | γk | 10-6m2/s |  | 2.32e-05
9 | 空气导热系数 | λk | 10-2kcal/(m℃) |  | 0.027428
10 | 空气普朗特数 | Prk |  |  | 0.69
11 | 烟气侧雷诺数 | Re |  | Wy*dey/γy | 11093.3809
12 | 空气侧雷诺数 | Re |  | Wk*dek/γk | 13436.1812 |  | 170
228.5
五 | 空气纵冲换热系数α2 | [5 empty] | 200.3747
1 | 温压修正系数 | Ct |  | 不考虑冷却，本表直接取值 | 1 |  | 30
2 | 相对长度修正系数 | Cl |  | l/d≥50，取值1 | 1 |  | 89
3 | 管径修正系数 | Cd |  | 非环形通道 | 1 |  | 60.6344
4 | 形状修正系数 | Cx |  | 考虑板片内腔形状的修正 | 1.15
5 | 空气纵冲修正换热系数α2 | α2 | kcal/m2h℃ | 0.023(λk/dek)Re0.81Pr0.4ClCtCdCx | 40.576 |  | 130.5046
0.87536
六 | 烟气横冲换热系数α1
1 | 肋片表面积 | HLb | m2 | x*z2*D*D/4*π*n*2 | 1.1373
2 | 总受热面积 |  |  |  | 282.24
3 | 肋片表面对流放热系数 | αd | kcal/m2h℃ | 0.051(λy/dey)Re0.75 | 45.9286
|  |  | kw/m2h℃ | P460横向冲刷顺排膜式壁管 | 0.053405
4 | 肋片金属热导率 | λ1 | kw/m.k | 计算手册表2-33 | 0.038
5 | 扩展面污染系数 | ζ | m2.k/kw | 计算手册图10-66 | 21
6 | 板片放热不均匀系数 | ψl |  | 直线底部肋板 | 1
7 | 厚度不均匀系数 | μ |  |  | 1
8 | 肋片厚度 | t1 | m | g/2 | 0.0122
9 | 参数 | m |  | (2ψl*αd/t/λ1/(1+ζ*ψl*αd))^0.5 | 10.4211
10 | 肋片的有效系数 | E |  | th（mt1）/mt1 | 0.99465
11 | 结构系数 | φ |  | 肋片表面积/受热面积 | 0.0040297
12 | 利用系数 | ε |  | 横冲 | 0.9
13 | 烟气横冲换热系数 | α1 | kw/m2h℃ | （φEμ+1-φ）（ψlαd/(1+εψlαd)） | 0.050955 |  | 0
|  |  | kcal/m2h℃ |  | 43.8213
七 | 传热面积校核计算
1 | 结构系数 | m2 |  | 烟气表面积/工质表面积 | 1.03
2 | 热有效系数 | ψ |  | 考虑灰阻、厚度、水垢因素，设计取值 | 1
3 | 传热系数 | K | kcal/m2h℃ | 1/(1/α1+m2/α2) | 20.745 | 24.1221
4 | 最大温差 | △tmax | ℃ | ひ″-t' | 59
5 | 最小温差 | △tmin | ℃ | ひ′-t″ | 58.5
6 | 平均温压 | △t |  | （△tmax-△tmin）/2.3/log(△tmax/△tmin) | 58.8157
7 | 传热面积 | H | m2 |  | 1128.96
8 | 传热量 | Qcr | kcal/h | k·H·△t | 1377479.4939
9 | 计算误差 | △Q | % | ¦(Qcr-Qry)/Qry¦×100% | 0.85426
10 | 受热面判断 |  |  | △Q<2% 合格 | OK
Note on F49: Administrator: Re小于10000时的当量直径
Note on F54: Administrator: Re小于10000时的当量直径
Note on F67: Administrator: 雷诺数不应小于10000
Note on F71: Administrator: 气体被冷却或介质为水时，取1；空气时壁温：tK+（ty-tk）/(1+a2/a1)
Note on F80: Administrator: 以横冲顺排膜式计
Note on F83: Administrator: g锅炉热力计算：P463,燃用气体燃料为4.29，重油17.19；固体燃料见图10-52
Note on F96: Administrator: 综合考虑了烟尘中含灰量等，固体燃料新管0.65

## 余热烟焓
七、 | 余热烟气焓温表（Kcal/NM3）
序号 | 温度 | 0.129 | 0.731 | 0.08 | 0.06 | KCal/NM3
|  | (Cひ)CO2 | (Cひ)N2 | (Cひ)H2O | (Cひ)O2 | 混合焓值
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 100 | 40.601 | 31.048 | 35.959 | 31.5262 | 32.7019
2 | 200 | 85.26 | 62.1 | 72.7 | 63.7688 | 66.0358
3 | 300 | 133.5 | 93.6 | 110.5 | 97.2056 | 100.3154
4 | 400 | 184.38 | 125.8 | 149.6 | 131.5978 | 135.6087
5 | 500 | 237.4 | 158.6 | 189.8 | 166.9453 | 171.7619
6 | 600 | 292.57 | 192 | 231 | 203.0093 | 208.7541
7 | 700 | 349.17 | 226 | 274 | 239.7898 | 246.5563
8 | 800 | 407.21 | 261 | 319 | 277.048 | 285.464
9 | 900 | 466.2 | 297 | 364 | 314.7839 | 325.2538
10 | 1000 | 526.39 | 333 | 412 | 352.9974 | 365.4672
11 | 1100 | 587.055 | 369 | 460 | 391.2109 | 405.7417
12 | 1200 | 648.91 | 405 | 509 | 430.1409 | 446.2928
13 | 1300 | 711.01 | 442.62 | 559.89 | 469.0709 | 488.211
14 | 1400 | 773.58 | 479.88 | 611.39 | 508.2398 | 529.9897
15 | 1500 | 836.637 | 517.46 | 663.91 | 547.8863 | 572.1754
16 | 1600 | 900.37 | 555.32 | 717.12 | 587.5328 | 614.7082
17 | 1700 | 964.27 | 593.44 | 771.48 | 627.8959 | 657.5876
18 | 1800 | 1028.39 | 631.57 | 826.2 | 668.0201 | 700.5172
19 | 1900 | 1092.74 | 669.87 | 881.63 | 708.6219 | 743.6861
20 | 2000 | 1157.28 | 708.34 | 937.83 | 749.4626 | 787.0798
21 | 2100 | 1222.07 | 747.12 | 994.55 | 790.3033 | 830.7739
22 | 2200 | 1286.83 | 785.79 | 1051.63 | 831.8605 | 874.4556

## 附表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
表IV空气和平均成分烟气的物理特性 | [7 empty] | 水及水蒸汽的导热系数λ(103W/(m℃) | [18 empty] | 水及水蒸汽的Pr | [17 empty] | 水及水蒸汽的动力黏度μ(107Pa*s)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
t(℃) | 空气 |  |  | 平均成分的烟气 |  |  |  | 水及水蒸汽的导热系数λ(103W/(m℃) 1: t(℃); 水及水蒸汽的导热系数λ(103W/(m℃) 2: 压力(MPa) |  | t(℃) | 压力(MPa) | [16 empty] | t(℃) | 压力(MPa)
| γ(10-6m2/s) | λ((10-2W/(m℃)) | Pr | γ(10-6m2/s) | λ((10-2W/(m℃)) | Pr |  |  | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0 | 13.2 | 2.43 | 0.7 | 11.9 | 2.28 | 0.74 |  | 0 | 569 | 569 | 570 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 579 | 580 | 581 |  | 0 | 12.99 | 12.98 | 12.95 | 12.92 | 12.88 | 12.84 | 12.8 | 12.76 | 12.73 | 12.69 | 12.65 | 12.61 | 12.57 | 12.54 | 12.51 | 12.47 | 12.43 | 0 | 17525 | 17523 | 17520 | 17514 | 17508 | 17502 | 17497 | 17491 | 17485 | 17480 | 17474 | 17468 | 17462 | 17457 | 17451 | 17445 | 17439
100 | 23.2 | 3.19 | 0.69 | 20.8 | 3.13 | 0.7 |  | 10 | 588 | 588 | 588 | 589 | 590 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 599 |  | 10 | 9.26 | 9.25 | 9.24 | 9.23 | 9.2 | 9.16 | 9.18 | 9.14 | 9.11 | 9.09 | 9.07 | 9.05 | 9.02 | 9 | 8.98 | 8.96 | 8.94 | 10 | 12992 | 12990 | 12989 | 12986 | 12984 | 12980 | 12977 | 12975 | 12972 | 12969 | 12966 | 12963 | 12960 | 12957 | 12954 | 12951 | 12946
200 | 34.8 | 3.9 | 0.69 | 31.6 | 4.01 | 0.67 |  | 20 | 603 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 614 | 615 | 616 |  | 20 | 6.95 | 6.94 | 6.93 | 6.91 | 6.89 | 6.88 | 6.86 | 6.84 | 6.82 | 6.82 | 6.79 | 6.78 | 6.76 | 6.75 | 6.74 | 6.72 | 6.71 | 20 | 10015 | 10015 | 10014 | 10013 | 10012 | 10010 | 10009 | 10008 | 10007 | 10005 | 10002 | 10003 | 10002 | 10001 | 9999 | 9998 | 9997
300 | 48.2 | 4.48 | 0.69 | 43.9 | 4.84 | 0.65 |  | 30 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 628 | 629 | 630 | 631 |  | 30 | 5.4 | 5.4 | 5.39 | 5.39 | 5.37 | 5.35 | 5.34 | 5.33 | 5.32 | 5.3 | 5.29 | 5.28 | 5.27 | 5.26 | 5.25 | 5.24 | 5.23 | 30 | 7971 | 7971 | 7971 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7969 | 7969 | 7969 | 7969 | 7969 | 7969 | 7968
400 | 62.9 | 5.05 | 0.7 | 57.8 | 5.7 | 0.64 |  | 40 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 641 | 642 | 643 | 644 |  | 40 | 4.32 | 4.32 | 4.31 | 4.3 | 4.29 | 4.28 | 4.27 | 4.26 | 4.25 | 4.25 | 4.24 | 4.23 | 4.22 | 4.22 | 4.21 | 4.2 | 4.2 | 40 | 6513 | 6513 | 6514 | 6514 | 6515 | 6515 | 6516 | 6516 | 6517 | 6517 | 6518 | 6519 | 6519 | 6520 | 6520 | 6521 | 6521
500 | 79.3 | 5.62 | 0.7 | 73 | 6.56 | 0.62 |  | 50 | 643 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 651 | 652 | 653 | 654 | 654 | 655 |  | 50 | 3.54 | 3.54 | 3.53 | 3.52 | 3.52 | 3.51 | 3.51 | 3.5 | 3.5 | 3.49 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.47 | 3.47 | 3.46 | 3.46 | 50 | 5441 | 5441 | 5442 | 5443 | 5444 | 5445 | 5446 | 5447 | 5448 | 5449 | 5450 | 5451 | 5452 | 5453 | 5454 | 5455 | 5456
600 | 96.7 | 6.15 | 0.71 | 89.4 | 7.42 | 0.61 |  | 60 | 653 | 654 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 658 | 659 | 660 | 661 | 661 | 662 | 663 | 664 | 664 | 665 |  | 60 | 2.97 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.95 | 2.95 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.93 | 2.93 | 2.92 | 2.92 | 2.91 | 2.91 | 2.9 | 2.9 | 60 | 4630 | 4631 | 4632 | 4633 | 4634 | 4636 | 4637 | 4638 | 4640 | 4641 | 4642 | 4644 | 4645 | 4646 | 4648 | 4649 | 4650
700 | 115 | 6.66 | 0.71 | 107 | 8.27 | 0.6 |  | 70 | 662 | 663 | 663 | 664 | 665 | 665 | 666 | 667 | 668 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 672 | 673 | 674 |  | 70 | 2.54 | 2.53 | 2.52 | 2.53 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 2.48 | 70 | 4004 | 4004 | 4005 | 4007 | 4008 | 4010 | 4012 | 4013 | 4015 | 4016 | 4018 | 4019 | 4021 | 4023 | 4024 | 4026 | 4027
800 | 135 | 7.14 | 0.72 | 126 | 9.15 | 0.59 |  | 80 | 669 | 670 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 674 | 675 | 676 | 676 | 677 | 678 | 679 | 679 | 680 | 681 |  | 80 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.16 | 80 | 3509 | 3510 | 3511 | 3513 | 3515 | 3516 | 3518 | 3520 | 3522 | 3523 | 3525 | 3527 | 3528 | 3530 | 3532 | 3534 | 3535
900 | 155 | 7.61 | 0.72 | 146 | 10 | 0.58 |  | 90 | 675 | 676 | 677 | 677 | 678 | 679 | 680 | 680 | 681 | 682 | 682 | 683 | 684 | 684 | 685 | 686 | 687 |  | 90 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 90 | 3113 | 3114 | 3115 | 3116 | 3118 | 3120 | 3122 | 3124 | 3126 | 3128 | 3129 | 3131 | 3133 | 3135 | 3137 | 3139 | 3141
1000 | 177 | 8.05 | 0.72 | 167 | 10.9 | 0.58 |  | 100 | 24.5 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 684 | 685 | 686 | 686 | 687 | 688 | 688 | 689 | 690 | 690 | 691 |  | 100 | 1 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 100 | 121 | 2790 | 2791 | 2793 | 2795 | 2797 | 2799 | 2801 | 2803 | 2805 | 2807 | 2809 | 2811 | 2813 | 2815 | 2817 | 2819
1100 | 200 | 8.47 | 0.72 | 188 | 11.7 | 0.57 |  | 110 | 25.2 | 684 | 685 | 686 | 686 | 687 | 688 | 688 | 689 | 690 | 690 | 691 | 692 | 692 | 693 | 694 | 694 |  | 110 | 1 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 110 | 125 | 2523 | 2524 | 2526 | 2528 | 2530 | 2532 | 2534 | 2536 | 2538 | 2540 | 2542 | 2544 | 2546 | 2548 | 2550 | 2552
1200 | 223 | 8.87 | 0.73 | 211 | 12.6 | 0.56 |  | 120 | 26 | 687 | 687 | 688 | 688 | 689 | 690 | 691 | 691 | 692 | 693 | 693 | 694 | 695 | 695 | 696 | 697 |  | 120 | 1 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 120 | 129 | 2300 | 2301 | 2303 | 2305 | 2307 | 2309 | 2311 | 2313 | 2351 | 2317 | 2319 | 2322 | 2324 | 2326 | 2328 | 2330
1300 | 247 | 9.27 | 0.73 | 234 | 13.5 | 0.55 |  | 130 | 26.9 | 688 | 688 | 689 | 690 | 690 | 691 | 692 | 692 | 693 | 694 | 694 | 695 | 696 | 696 | 697 | 698 |  | 130 | 0.99 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 130 | 133 | 2111 | 2112 | 2114 | 2116 | 2118 | 2120 | 2123 | 2125 | 2127 | 2129 | 2131 | 2133 | 2135 | 2137 | 2140 | 2142
1400 | 273 | 9.65 | 0.73 | 258 | 14.4 | 0.54 |  | 140 | 27.7 | 688 | 688 | 689 | 690 | 690 | 691 | 692 | 692 | 693 | 694 | 694 | 695 | 696 | 696 | 697 | 698 |  | 140 | 0.98 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.2 | 140 | 137 | 1950 | 1951 | 1953 | 1955 | 1957 | 1959 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1970 | 1972 | 1975 | 1977 | 1979 | 1981
1500 | 300 | 10.03 | 0.73 | 282 | 15.4 | 0.53 |  | 150 | 28.6 | 687 | 687 | 688 | 688 | 689 | 690 | 690 | 691 | 692 | 692 | 693 | 694 | 694 | 695 | 696 | 696 |  | 150 | 0.98 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 150 | 141 | 1811 | 1812 | 1814 | 1816 | 1818 | 1821 | 1823 | 1825 | 1827 | 1829 | 1832 | 1834 | 1836 | 1838 | 1840 | 1843
1600 | 327 | 10.39 | 0.74 | 307 | 16.3 | 0.52 |  | 160 | 29.5 | 30.7 | 685 | 685 | 686 | 687 | 687 | 688 | 689 | 690 | 690 | 691 | 692 | 692 | 693 | 694 | 694 |  | 160 | 0.98 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 160 | 146 | 143 | 1691 | 1693 | 1696 | 1698 | 1700 | 1702 | 1705 | 1707 | 1709 | 1711 | 1714 | 1716 | 1718 | 1720 | 1722
1700 | 355 | 10.75 | 0.74 | 333 | 17.3 | 0.5 |  | 170 | 30.4 | 31.4 | 681 | 682 | 683 | 683 | 684 | 685 | 685 | 686 | 687 | 688 | 688 | 689 | 690 | 690 | 691 |  | 180 | 0.97 | 1.04 | 1.15 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 170 | 150 | 147 | 1586 | 1588 | 1590 | 1592 | 1595 | 1597 | 1599 | 1601 | 1604 | 1606 | 1608 | 1610 | 1613 | 1615 | 1617
1800 | 384 | 11.11 | 0.74 | 361 | 18.1 | 0.45 |  | 180 | 31.3 | 32.2 | 34.1 | 677 | 678 | 679 | 680 | 680 | 681 | 682 | 683 | 683 | 684 | 685 | 686 | 686 | 687 |  | 200 | 0.97 | 1.01 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 180 | 154 | 152 | 150 | 1495 | 1496 | 1500 | 1502 | 1504 | 1506 | 1509 | 1511 | 1513 | 1515 | 1518 | 1520 | 1522 | 1525
1900 | 415 | 11.46 | 0.74 | 389 | 19 | 0.49 |  | 190 | 32.2 | 33 | 34.5 | 672 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 681 | 682 |  | 220 | 0.96 | 1 | 1.06 | 1.2 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 190 | 158 | 156 | 154 | 1413 | 1415 | 1417 | 1420 | 1422 | 1424 | 1426 | 1429 | 1431 | 1433 | 1436 | 1438 | 1440 | 1442
2000 | 448 | 11.86 | 0.74 | 419 | 19.9 | 0.49 |  | 200 | 33.1 | 33.8 | 35.1 | 665 | 666 | 667 | 668 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 676 |  | 240 | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.14 | 1.28 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 200 | 162 | 160 | 158 | 1339 | 1341 | 1343 | 1346 | 1348 | 1351 | 1353 | 1355 | 1358 | 1360 | 1362 | 1365 | 1367 | 1369
2100 | 478 | 12.1 | 0.75 | 450 | 20.7 | 0.48 |  | 210 | 34.1 | 34.7 | 35.8 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 |  | 260 | 0.95 | 0.97 | 1.01 | 1.09 | 1.18 | 1.32 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 210 | 166 | 164 | 163 | 1275 | 1276 | 1278 | 1280 | 1282 | 1285 | 1287 | 1289 | 1292 | 1294 | 1296 | 1299 | 1301 | 1303
2200 | 511 | 12.44 | 0.75 | 482 | 21.6 | 0.47 |  | 220 | 35.1 | 35.6 | 36.6 | 40 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 656 | 656 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 |  | 280 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.06 | 1.13 | 1.22 | 1.33 | 1.47 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 220 | 170 | 169 | 167 | 164 | 1216 | 1218 | 1221 | 1223 | 1225 | 1228 | 1230 | 1232 | 1235 | 1237 | 1239 | 1242 | 1244
[8 empty] | 230 | 36.1 | 36.6 | 37.5 | 40.3 | 639 | 640 | 641 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 650 | 651 | 652 | 653 |  | 300 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 1.03 | 1.08 | 1.15 | 1.22 | 1.31 | 1.43 | 1.58 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 230 | 174 | 173 | 172 | 169 | 1162 | 1164 | 1167 | 1169 | 1171 | 1174 | 1176 | 1179 | 1181 | 1183 | 1186 | 1188 | 1190
[8 empty] | 240 | 37.1 | 37.6 | 38.4 | 40.8 | 44.9 | 629 | 630 | 632 | 633 | 634 | 636 | 637 | 638 | 639 | 641 | 642 | 643 |  | 320 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.09 | 1.16 | 1.22 | 1.29 | 1.38 | 1.5 | 1.63 | 1.87 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 240 | 178 | 177 | 176 | 174 | 172 | 1115 | 1117 | 1120 | 1122 | 1125 | 1127 | 1129 | 1132 | 1134 | 1137 | 1139 | 1141
干空气焓值表 |  |  | 标准烟气焓值（0.76氮，0.13co2,0.11水） |  |  |  |  | 250 | 38.1 | 38.6 | 39.3 | 41.4 | 45 | 616 | 618 | 619 | 621 | 622 | 624 | 625 | 627 | 628 | 630 | 631 | 632 |  | 340 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 1.35 | 1.44 | 1.55 | 1.68 | 1.87 | 2.17 | 1.32 | 250 | 182 | 181 | 180 | 179 | 177 | 1070 | 1072 | 1075 | 1077 | 1080 | 1082 | 1084 | 1087 | 1089 | 1092 | 1094 | 1096
温度°C | 空气焓值（KCl/NM3） |  |  | 温度°C | 烟焓值（KCl/NM3） |  |  | 260 | 39.1 | 39.6 | 40.3 | 42.1 | 45.2 | 48.9 | 604 | 609 | 607 | 609 | 611 | 612 | 614 | 616 | 617 | 619 | 620 |  | 350 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.19 | 1.25 | 1.32 | 1.39 | 1.47 | 1.57 | 1.7 | 1.86 | 2.11 | 260 | 186 | 186 | 185 | 183 | 182 | 180 | 1031 | 1033 | 1036 | 1039 | 1041 | 1043 | 1045 | 1048 | 1050 | 1053 | 1055
0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 270 | 40.1 | 40.6 | 41.2 | 42.9 | 45.6 | 48.7 | 53.4 | 590 | 592 | 594 | 596 | 598 | 600 | 602 | 604 | 606 | 607 |  | 360 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.22 | 1.28 | 1.33 | 1.4 | 1.48 | 1.57 | 1.69 | 1.84 | 270 | 190 | 190 | 189 | 188 | 187 | 185 | 184 | 995 | 997 | 1000 | 1002 | 1005 | 1007 | 1009 | 1012 | 1014 | 1017
100 | 31.6375 |  |  | 100 | 32.792 |  |  | 280 | 41.2 | 41.7 | 42.3 | 43.8 | 46.1 | 48.8 | 52.7 | 58.1 | 576 | 578 | 580 | 582 | 584 | 587 | 589 | 591 | 593 |  | 370 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.29 | 1.34 | 1.41 | 1.48 | 1.56 | 1.65 | 280 | 194 | 194 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 962 | 964 | 966 | 969 | 971 | 974 | 976 | 979 | 981
200 | 63.6 |  |  | 200 | 66.363 |  |  | 290 | 42.3 | 42.7 | 43.3 | 44.7 | 46.8 | 49.1 | 52.4 | 56.8 | 62.7 | 560 | 562 | 565 | 567 | 570 | 572 | 574 | 577 |  | 380 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.24 | 1.28 | 1.34 | 1.39 | 1.46 | 1.54 | 290 | 198 | 198 | 198 | 197 | 196 | 196 | 195 | 194 | 193 | 931 | 933 | 936 | 938 | 940 | 943 | 945 | 948
300 | 96.2 |  |  | 300 | 100.816 |  |  | 300 | 43.3 | 43.8 | 44.4 | 45.7 | 47.6 | 49.6 | 52.5 | 56.1 | 60.8 | 66.9 | 542 | 545 | 548 | 551 | 553 | 556 | 559 |  | 390 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.28 | 1.32 | 1.38 | 1.44 | 300 | 202 | 202 | 202 | 202 | 201 | 201 | 200 | 200 | 200 | 199 | 902 | 904 | 907 | 909 | 912 | 914 | 917
400 | 129.4 |  |  | 400 | 136.202 |  |  | 310 | 44.4 | 44.9 | 45.4 | 46.7 | 48.4 | 50.3 | 52.8 | 55.8 | 59.7 | 64.7 | 71.2 | 523 | 526 | 530 | 533 | 536 | 539 |  | 400 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 310 | 207 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 205 | 866 | 869 | 872 | 875 | 878 | 881
500 | 163.4 |  |  | 500 | 172.53 |  |  | 320 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47.7 | 49.3 | 51 | 53.2 | 55.9 | 59.2 | 63.3 | 68.3 | 75.2 | 84.3 | 506 | 509 | 513 | 516 |  | 410 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 1 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.1 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 320 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 212 | 212 | 212 | 212 | 213 | 213 | 214 | 831 | 836 | 839 | 843
600 | 198.2 |  |  | 600 | 209.777 |  |  | 330 | 46.7 | 47.1 | 47.6 | 48.8 | 50.3 | 51.8 | 53.8 | 56.2 | 59 | 62.5 | 66.7 | 72 | 78.7 | 87.7 | 483 | 487 | 491 |  | 420 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.1 | 1.13 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 330 | 215 | 215 | 215 | 216 | 216 | 216 | 217 | 218 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 224 | 790 | 769 | 800
700 | 234 |  |  | 700 | 247.897 |  |  | 340 | 47.8 | 48.2 | 48.7 | 49.9 | 51.3 | 52.7 | 54.5 | 56.7 | 59.1 | 62.1 | 65.7 | 69.9 | 75.2 | 81.8 | 90.6 | 103 | 462 |  | 430 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.2 | 340 | 219 | 219 | 220 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 229 | 230 | 232 | 234 | 236 | 749
800 | 270 |  |  | 800 | 286.826 |  |  | 350 | 49 | 49.4 | 49.8 | 51 | 52.3 | 53.7 | 55.3 | 57.3 | 59.5 | 62.1 | 65.1 | 68.6 | 73 | 78.2 | 84.6 | 92.8 | 104 |  | 440 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.12 | 1.14 | 1.17 | 350 | 223 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 245 | 248
900 | 306 |  |  | 900 | 326.491 |  |  | 360 | 50.1 | 50.6 | 51 | 52.1 | 53.4 | 54.7 | 56.2 | 58 | 60 | 62.3 | 65 | 68.1 | 71.9 | 75.9 | 80.9 | 87.1 | 94.8 |  | 450 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.1 | 1.12 | 1.14 | 360 | 227 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 233 | 234 | 236 | 237 | 239 | 241 | 244 | 246 | 248 | 251 | 255
1000 | 343 |  |  | 1000 | 366.817 |  |  | 370 | 51.3 | 51.7 | 52.2 | 53.2 | 54.5 | 55.7 | 57.5 | 58.8 | 60.6 | 62.7 | 65 | 67.8 | 70.9 | 74.5 | 78.6 | 83.5 | 89.3 |  | 460 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 370 | 231 | 232 | 232 | 233 | 235 | 236 | 237 | 239 | 240 | 243 | 244 | 246 | 248 | 251 | 253 | 256 | 259
1100 | 381 |  |  | 1100 | 407.725 |  |  | 380 | 52.5 | 52.9 | 53.3 | 54.4 | 55.5 | 56.7 | 58.1 | 59.7 | 61.4 | 63.3 | 65.4 | 67.8 | 70.5 | 73.6 | 77.2 | 81.2 | 85.9 |  | 470 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 380 | 235 | 236 | 236 | 238 | 239 | 240 | 242 | 243 | 245 | 246 | 248 | 250 | 252 | 255 | 257 | 260 | 263
1200 | 419 |  |  | 1200 | 449.145 |  |  | 390 | 53.6 | 54.1 | 54.5 | 55.5 | 56.7 | 57.8 | 59.1 | 60.6 | 62.2 | 64 | 65.9 | 68.1 | 70.7 | 73.2 | 76.3 | 79.7 | 83.6 |  | 480 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 390 | 239 | 240 | 240 | 242 | 243 | 244 | 246 | 247 | 249 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 260 | 263 | 266
1300 | 457.31 |  |  | 1300 | 491.009 |  |  | 400 | 54.8 | 55.3 | 55.7 | 56.7 | 57.8 | 58.9 | 60.2 | 61.6 | 63.1 | 64.7 | 66.5 | 68.6 | 70.7 | 73.1 | 75.8 | 78.8 | 82.2 |  | 490 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 400 | 243 | 244 | 244 | 246 | 247 | 248 | 250 | 251 | 252 | 254 | 256 | 258 | 259 | 262 | 264 | 266 | 268
1400 | 496 |  |  | 1400 | 533.262 |  |  | 410 | 56 | 56.5 | 56.9 | 57.9 | 59 | 60.1 | 61.3 | 62.6 | 64 | 65.6 | 67.3 | 69.1 | 71.1 | 73.3 | 75.7 | 78.3 | 81.2 |  | 500 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 410 | 247 | 248 | 248 | 250 | 251 | 252 | 253 | 255 | 256 | 258 | 260 | 261 | 263 | 265 | 267 | 269 | 272
1500 | 534.87 |  |  | 1500 | 575.856 |  |  | 420 | 57.3 | 57.7 | 58.1 | 59.1 | 60.2 | 61.2 | 62.4 | 63.7 | 65 | 66.5 | 68.1 | 69.8 | 71.6 | 73.6 | 75.8 | 78.2 | 80.8 |  | 520 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1 | 420 | 251 | 252 | 252 | 254 | 255 | 256 | 257 | 259 | 260 | 262 | 263 | 265 | 267 | 268 | 270 | 272 | 275
1600 | 574.05 |  |  | 1600 | 618.755 |  |  | 430 | 58.5 | 58.9 | 59.4 | 60.3 | 61.4 | 62.4 | 63.5 | 64.8 | 66.1 | 67.5 | 69 | 70.6 | 72.3 | 74.1 | 76.1 | 78.3 | 80.6 |  | 540 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 430 | 255 | 256 | 256 | 258 | 259 | 260 | 261 | 263 | 264 | 266 | 267 | 269 | 270 | 272 | 274 | 276 | 278
1700 | 613.34 |  |  | 1700 | 661.931 |  |  | 440 | 59.7 | 60.2 | 60.6 | 61.5 | 62.6 | 63.6 | 64.7 | 65.9 | 67.1 | 68.5 | 69.9 | 71.4 | 73 | 74.8 | 76.6 | 78.6 | 80.6 |  | 560 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 440 | 260 | 260 | 260 | 262 | 263 | 264 | 265 | 267 | 268 | 269 | 271 | 272 | 274 | 276 | 277 | 279 | 281
1800 | 652.64 |  |  | 1800 | 705.363 |  |  | 450 | 61 | 61.4 | 61.9 | 62.8 | 63.8 | 64.8 | 65.9 | 67 | 68.2 | 69.5 | 70.6 | 72.4 | 73.9 | 75.5 | 77.2 | 79 | 81 |  | 580 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 450 | 264 | 264 | 265 | 266 | 266 | 268 | 269 | 270 | 272 | 273 | 275 | 276 | 278 | 279 | 281 | 283 | 285
[8 empty] | 460 | 62.2 | 62.6 | 63.1 | 64 | 65 | 66 | 67.1 | 68.2 | 69.4 | 70.6 | 71.9 | 73.3 | 74.8 | 76.3 | 77.9 | 79.6 | 81.5 |  | 600 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 460 | 268 | 269 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 276 | 277 | 278 | 280 | 281 | 283 | 285 | 286 | 288
[8 empty] | 470 | 63.5 | 63.9 | 64.4 | 65.3 | 66.3 | 67.2 | 68.3 | 69.4 | 70.5 | 71.7 | 73 | 74.3 | 75.7 | 77.2 | 78.7 | 80.3 | 82 |  | 620 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 470 | 272 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 280 | 281 | 282 | 284 | 285 | 287 | 288 | 290 | 292
[8 empty] | 480 | 64.8 | 65.2 | 65.6 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.6 | 71.7 | 72.9 | 74 | 75.4 | 76.7 | 78.1 | 79.6 | 81.1 | 82.7 |  | 640 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 480 | 276 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 284 | 285 | 286 | 288 | 289 | 290 | 292 | 294 | 295
[8 empty] | 490 | 66 | 66.5 | 66.9 | 67.8 | 68.8 | 69.7 | 70.7 | 71.8 | 72.9 | 74 | 75.2 | 76.5 | 77.8 | 79.1 | 80.5 | 82 | 83.5 |  | 660 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 490 | 280 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 288 | 289 | 290 | 291 | 293 | 294 | 296 | 297 | 299
[8 empty] | 500 | 67.3 | 67.7 | 68.2 | 69.1 | 70.1 | 71 | 72 | 73 | 74.1 | 75.2 | 76.4 | 77.6 | 78.8 | 80.1 | 81.5 | 82.9 | 84.3 |  | 680 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 500 | 284 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 292 | 293 | 293 | 295 | 297 | 298 | 299 | 301 | 302
[8 empty] | 510 | 68.6 | 69 | 69.5 | 70.4 | 71.3 | 72.3 | 73.3 | 74.3 | 75.3 | 76.4 | 77.5 | 78.7 | 79.9 | 81.2 | 82.5 | 83.8 | 85.2 |  | 700 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 510 | 288 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 297 | 298 | 299 | 300 | 302 | 303 | 305 | 306
[8 empty] | 520 | 69.9 | 70.3 | 70.8 | 71.7 | 72.6 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.6 | 77.6 | 78.7 | 79.9 | 81.1 | 82.3 | 83.5 | 84.8 | 86.2 | [19 empty] | 520 | 292 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 301 | 302 | 303 | 304 | 306 | 307 | 308 | 310
[8 empty] | 530 | 71.2 | 71.6 | 72.1 | 73 | 73.9 | 74.8 | 75.8 | 76.8 | 77.8 | 78.9 | 80 | 81.1 | 82.2 | 83.4 | 84.6 | 85.9 | 87.2 | [19 empty] | 530 | 296 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 306 | 307 | 308 | 309 | 311 | 312 | 314
[8 empty] | 540 | 72.5 | 73 | 73.4 | 74.3 | 75.2 | 76.1 | 77.1 | 78.1 | 79.1 | 80.1 | 81.2 | 82.3 | 83.4 | 84.6 | 85.8 | 87 | 88.2 | [19 empty] | 540 | 300 | 301 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 316 | 317
[8 empty] | 550 | 73.8 | 74.3 | 74.7 | 75.6 | 76.5 | 77.4 | 78.4 | 79.3 | 80.4 | 81.4 | 82.4 | 83.5 | 84.6 | 85.8 | 86.9 | 88.1 | 89.3 | [19 empty] | 550 | 304 | 305 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 320 | 321
[8 empty] | 560 | 75.2 | 75.6 | 76 | 76.9 | 77.8 | 78.7 | 79.7 | 80.6 | 81.6 | 82.7 | 83.7 | 84.7 | 85.8 | 87 | 88.1 | 89.2 | 90.4 | [19 empty] | 560 | 308 | 309 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 325
[8 empty] | 570 | 76.5 | 76.9 | 77.3 | 78.2 | 79.2 | 80.1 | 81 | 82 | 82.9 | 83.9 | 85 | 85 | 87.1 | 88.2 | 89.3 | 90.4 | 91.6 | [19 empty] | 570 | 312 | 313 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328
[8 empty] | 580 | 77.8 | 78.3 | 78.7 | 79.6 | 80.5 | 81.4 | 82.3 | 83.3 | 84.2 | 85.2 | 86.2 | 87.3 | 88.3 | 89.4 | 90.5 | 91.6 | 92.7 | [19 empty] | 580 | 316 | 317 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332
[8 empty] | 590 | 79.2 | 79.6 | 80 | 80.9 | 81.8 | 82.7 | 83.6 | 84.6 | 85.6 | 86.5 | 87.5 | 88.5 | 89.6 | 90.6 | 91.7 | 92.8 | 93.9 | [19 empty] | 590 | 320 | 321 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 334 | 335 | 336
[8 empty] | 600 | 80.5 | 81 | 81.4 | 82.3 | 83.2 | 84.1 | 85 | 85.9 | 86.8 | 87.8 | 88.8 | 89.8 | 90.9 | 91.9 | 93 | 94 | 95.1 | [19 empty] | 600 | 325 | 325 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 338 | 339 | 340
[8 empty] | 610 | 81.9 | 82.3 | 82.7 | 83.6 | 84.5 | 85.4 | 86.3 | 87.2 | 88.2 | 89.2 | 90.1 | 91.1 | 92.1 | 93.2 | 94.2 | 95.3 | 96.4 | [19 empty] | 610 | 329 | 329 | 330 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 344
[8 empty] | 620 | 83.2 | 83.6 | 84.1 | 85 | 85.9 | 86.7 | 87.7 | 88.6 | 89.5 | 90.5 | 91.4 | 92.4 | 93.4 | 94.5 | 95.5 | 96.5 | 97.6 | [19 empty] | 620 | 333 | 333 | 334 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 348
[8 empty] | 630 | 84.6 | 85 | 85.4 | 86.3 | 87.2 | 88.1 | 89 | 89.9 | 90.9 | 91.8 | 92.8 | 93.8 | 94.8 | 95.8 | 96.8 | 97.8 | 98.8 | [19 empty] | 630 | 337 | 337 | 338 | 338 | 339 | 341 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351
[8 empty] | 640 | 85.9 | 86.4 | 86.8 | 87.7 | 88.6 | 89.5 | 90.4 | 91.3 | 92.2 | 93.2 | 94.1 | 95.1 | 96.1 | 97.1 | 98.1 | 99.1 | 100 | [19 empty] | 640 | 341 | 341 | 342 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355
[8 empty] | 650 | 87.3 | 87.7 | 88.1 | 89 | 90 | 90.8 | 91.7 | 92.6 | 93.6 | 94.5 | 95.5 | 96.1 | 97.4 | 98.4 | 99.4 | 100 | 101 | [19 empty] | 650 | 345 | 345 | 346 | 347 | 348 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359
[8 empty] | 660 | 88.7 | 89.1 | 89.5 | 90.4 | 91.3 | 92.2 | 93.1 | 94 | 94.9 | 95.8 | 96.8 | 97.7 | 98.7 | 99.7 | 101 | 102 | 103 | [19 empty] | 660 | 349 | 349 | 350 | 351 | 352 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363
[8 empty] | 670 | 90 | 90.5 | 90.9 | 91.8 | 92.7 | 93.6 | 94.5 | 95.4 | 96.3 | 97.2 | 98.1 | 99.1 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | [19 empty] | 670 | 353 | 354 | 354 | 355 | 356 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367
[8 empty] | 680 | 91.4 | 91.8 | 92.2 | 93.1 | 94 | 94.9 | 95.8 | 96.7 | 97.6 | 98.5 | 99.4 | 101 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | [19 empty] | 680 | 357 | 358 | 358 | 359 | 360 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371
[8 empty] | 690 | 92.8 | 93.2 | 93.6 | 94.5 | 95.4 | 96.3 | 97.2 | 98.1 | 99 | 99.9 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | [19 empty] | 690 | 361 | 362 | 362 | 363 | 364 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 374
[8 empty] | 700 | 94.2 | 94.6 | 95 | 95.9 | 96.8 | 97.7 | 98.6 | 99.5 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | [19 empty] | 700 | 365 | 366 | 366 | 367 | 368 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 376 | 378 | 378